ELEKTROINŠTALÁCIA

# TECHNICKÁ SPRÁVA

ÚVOD:

## Predmetom TD je návrh umelého osvetlenia, vnútorných silnoprúdových rozvodov a návrh rozvádzačov R1,R2,R3 a R4

TD rieši vnútorné rozvody základnej školy

- svetelnú inštaláciu

- zásuvkovú inštaláciu

- 	rozvádzače

Do rozvádzača R1 je potrebné osadiť  prepäťovú ochranu typu B+C Saltek.

Projekt je vypracovaný v rozsahu pre realizáciu..

- VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:

Podklady pre vypracovanie technickej dokumentácie boli:

- výkresy pôdorysov a rezov stavebnej časti materskej školy

- požiadavky projektanta stavebnej časti

- predpisy a platné normy STN, s dôrazom na:

Vyhl. 508/2009 Zb. MPSVR SR, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41:2007-10, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52:2012-04,  STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-7-701:2007-10,  STN 33 2130/Z2, STN 33 2000-7-701:2002-12, STN 33 2180, STN 33 2312:2013-09, STN EN 62305-1:2012-04 (34 1390), STN 60529, STN EN 61140:2004-08 (33 2010), STN ISO 3864-1:2013-07 (01 8012), STN EN 60204-1, a normy súvisiace

- ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodná sústava:	3,N,PE; (50 Hz; 400V/230V  TN-S

Ochrana pred úrazom elektr. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (čl. 412):

- izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo dosah

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (čl. 413):

- samočinným odpojením napájania

- doplnkovým pospájaním (kúpeľne)

Doplnková (čl. 412.5):

- prúdovým chráničom

- prepäťová ochrana

Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-3):

viď „Protokol č. 244723 o komisionálnom určení prostredí“

Inštalovaný príkon:                 	Pi =  56 kW

Výpočtové zaťaženie:              	Pp = 44,8 kW

Predpokladaná ročná spotreba:  	Ar = 12 096 kW

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: 3.stupeň podľa STN 34 1610

- TECHNICKÉ RIEŠENIE:

### Napájanie rozvádzačov

Rozvádzač R1 je potrebné napojiť s novej elektromerovej skrine umiestnenej na fasáde objektu káblom CYKY 5Jx25,  kde je potrené osadiť istič 63/3 a prepäťovú ochranu typu B Saltek. Následne rozvádzače R2 až R4 budú napájané s R1 káblamy  CYKY 5J x 10, ktoré bude istené ističmi 25/3 Rozvádzače R1,R2, R3 a R4 budú doplnené prepäťovou ochranou a prúdovým chráničom.

### HLAVNÉ ROZVODY A ROZVÁDZAČ

Rozvádzače R2, R3 a R4 budú slúžiť pre  napájanie, istenie a ovládanie jednotlivých obvodov kuchyne, tried a kabinetov materskej školy vnútornom priestore   Rozvádzače je potrebné nainštalovať do výšky 1,8m nad podlahu (spodný okraj) Rozvádzače budú osadené na jednotlivých poschodiach 1.NP, 2.NP.  Rozvádzač R2 bude slúžiť pre napájanie kuchyňe a kotolne. Rozvádzače R3 a R4  budú slúžiť pre napájanie tried sociálných zariadení. Rozvody budú vyhotovené káblami CYKY uložených pod omietkou.

Rozvádzače je nutné označiť príslušnými výstražnými tabuľkami podľa STN 01 8012-1,-2, STN 33 2200-1,-2.

Vývod pre výťahovú šachtu je potrebné napojiť s Rozvádzača R2  káblom CYKY-J 5x10mm a jeden rezervný vývod pre nastavbu CYKY-J 5x10mm.

### VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY:

Potrebné použiť 3 fázový prúdový chránič 0,30mA - vypínacím prúdom.

Vnútorné rozvody sú navrhované v súlade s ustanoveniami a požiadavkami STN 33 2000-5-52, STN 33 2130. Elektrické prístroje a spotrebiče treba umiestniť a pripojiť podľa STN 33 2180.

Rozvody budú vyhotovené káblami CYKY pod omietkou. Všetky zásuvkové obvody musia byť chránené prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 30mA – doplnková ochrana a to s toho dôvodu, že v budove sa vyskytuje veľké množstvo maloletých.

### UMELÉ OSVETLENIE:

Umelé osvetlenie objektu musí spĺňať požiadavky  STN 36 0450. Osvetlenie bude uskutočnené  žiarivkovými a žiarovkovými typovými svietidlami, ktoré budú umiestnené pod stropom tak, aby intenzita bola od 350 - 500 lx podľa druhu a charakteru miestnosti a činností.

Napojenie svietidiel je navrhnuté káblami CYKY 3Jx1,5mm2, uloženými obdobným spôsobom, ako vo vnútorných sil. rozvodoch. V celom objekte sú navrhnuté stropné a nástenné svetelné vývody. pričom platia rovnako všetky požiadavky na inštalačný materiál a prístroje, ako je už uvedené v predošlom. V triedach budú inštalované neónové svietidla 2x36W a 4x18W v kuchyni a kanceláriach . Na toaletách svietidla 4x18W.

Nástenné svietidlá inštalovať do výšky 2,2 m nad podlahou. Svetelné sústavy budú ovládané typovými vypínačmi a prepínačmi osadenými pri vstupoch vo výške 1,2m nad podlahou.

Na chodbách a únikových cestách budú inštalované únikové svietidla s vlastným zdrojom, ktoré sa pri výpadku automatická rozsvietia a to s toho dôvodu, že v bude sa vyskytuje veľké množstvo ľudí. Únikové svietidla budú vybavené záložnými zdrojmi.

INŠTLÁCIA SLABOPRÚDU

Inštalácia počítačovej siete pozostáva kabeláže Cat5e,FTP PVC  v rúrkach pod omietkou skladu č.110 s jednotlivých tried vždy po jednom vývode, ktorý sa ukončí dátovou zásuvkou RJ 45 v týchto miestnostiach. Všetky rozvody budú vedené zo servera umiestneného na 1.NP. Do jestvujúcej rakovej skrine je potrebné doplniť svič zo 20 portami

- BOZ:

Elektrické zariadenia v objekte sú zaradené do skupiny „B“ podľa prílohy č.1, III. Časť, Vyhlášky 508/2009 Zb. MPSVR SR.

Priestory v objekte z hľadiska ne bezpečia úrazu elektrickým prúdom sú považované za „bezpečné“.

Rozvádzače a rozvodnice, taktiež elektrické prístroje a svietidlá musia mať krytie definované podľa určeného prostredia min. IP40/20 resp. IP2x.

Montáž treba previesť v súlade s platnými normami STN a príslušnými bezpečnostnými predpismi.

Montáž elektrických zariadení môžu prevádzať len oprávnené osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z

Pred uvedením do prevádzky treba elektrické zariadenie odborne preveriť a vyskúšať.

Pred uvedením do prevádzky sa vydá „Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške“ podľa príslušných predpisov.

Elektrickú inštaláciu a bleskozvod revidovať a  preskúšavať v lehotách a rozsahu stanovenom v STN 33 1500.

PROTOKOL č. 24752

O KOMISIONÁLNOM URČENÍ  PROSTREDÍ

PODĽA STN 33 2000-5-51

Predseda komisie:	Ing.Viera Hatalová

Členovia komisie:	Ing. Janouš Martin . projektant EZ

Ivan Žiak, špecialista PO

Stavba:	Materská škola v Kotešovej

## Objekt: 	Materská škola

Použité podklady:

-Výkresová dokumentácia stavebnej časti

-STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51 a normy súvisiace

Charakteristika objektu:

Technická dokumentácia rieši elektroinštaláciu materskej školy kde budú maloletý

Rozhodnutie:

Komisia na základe použitých podkladov, dotknutých predpisov a noriem stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre horeuvedený stavebný objekt nasledovne :

Vonkajšie vplyvy: (STN 33 2000-5-51)

Vnútorné priestory, všetky miestnosti - normálne:

AA5/AB5/AC1/AD1/AE1/AF1/AG1/AH1/AK1/AL1/AM1/AN1/AP1/AQ1/ AR1/AS1/BA1/BC2/BD1/BE1/CA1/CB1 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – základné 311

Odôvodnenie:

Komisia rozhodla na základe vyjadrenia členov s ohľadom na funkciu priestorov z hľadiska prevádzky a vlhkosti prostredia v zmysle príslušných predpisov a noriem.

Účel objektu: Materská škola

Popis miestnosti: Triedy určené pre maloletých

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000 5-51

- vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – základné 311

| 311 | Prostredie s povahou | Výskyt triedy vonkajšie vplyvu |
| --- | --- | --- |
| 311.1 | Teplota okolia | AA | AA5 |
| 311.2 | Atmosferické podmienky v okolí | AB | AB5 |
| 311.3 | Nadmorská výška | AC | AC2 |
| 311.4 | Výskyt vody | AD | AD1 |
| 311.5 | Výskyt cudzých pevných telies | AE | AE2 |
| 311.6 | Výskyt korozívnych látok | AF | AF1 |
| 311.7 | 311.7.1 Ráz | AG | AG1 |
|  | 311.7.2 Vibrácie | AH | AH1 |
| 311.8 | Výskyt rastlinstva | AK | AK1 |
| 311.9 | Výskyt živočíchov | AL | AL1 |
| 311.10 | Elektromagnetické, elektrostatické alebo pôsobenie | AM | AM1 |
| 311.11 | Slnečné žiarenie | AN | AN1 |
| 311.12 | Seizmické účinky | AP | AP1 |
| 311.13 | Búrková činnosť | AQ | AQ2 |
| 311.14 | Pohyb vzduchu | AR | AR2 |
| 311.15 | Vietor | AS | AS1 |
| 311 | Využitie s povahou |
| 311.1 | Schopnosť osôb | BA | BA4 |
| 311.2 | Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC | BC1 |
| 311.3 | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD | BD1 |
| 311.4 | Povaha spracovaných alebo skladovaných látok | BE | BE1 |
| 311 | Konštrukcia budov s povahou |
| 311.1 | Stavebné materiály | CA | CA2 |
| 311.2 | Konštrukcia budovy | CB | CB1 |

Odôvodnenie:

Zaradenie riešených predmetných priestorov základnej školy je v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z,. ako elektrické  zariadenie zaradené do skupiny „B“, Komisia rozhodla na základe vyjadrenia členov v zmysle príslušných predpisov a noriem.

V Žiline,  december 2016			predseda komisie:...........................